湖北振华化学股份有限公司

氢氧化铝工程

招 （议）标 文 件

设备名称：氢氧化铝工程车间MNS低压配电控制柜组

招标编号：HBZH2013-DQ-07-1___

招标人：湖北振华化学股份有限公司

二○一三年_7月

公 司 简 介

湖北振华化学股份有限公司是我国铬盐骨干企业，原化工部“七·五”三家万吨定点铬盐生产厂家之一，其前身是始建于1967年的黄石无机盐厂，1993年被冶钢集团兼并后改称为冶钢集团黄石无机盐厂。2002年经黄石市政府批准对冶钢集团黄石无机盐厂进行改制，并于2003年6月18日在工商登记部门注册设立为股份有限责任公司——黄石振华化工有限公司。公司位于黄石市西塞山区西塞工业园，厂区面积366亩，区域地理位置优越，服务辐射范围遍及全国。

公司在职员工798人，其中工程技术人员85人，教授级高工1人，副高5人，中级职称28人，直接从事科技创新开发的工程技术人员54人。公司具有年产重铬酸钠2.5万吨生产能力，主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿等。公司管理体系科学、检测手段先进。生产规模、主要生产技术指标、工艺装备水平均列行业前三名，在行业中具有举足轻重的地位和较大的管理、区域、工艺、技术研发等方面的优势，拥有良好的发展前景。2009年主导产品重铬酸钠产量25613吨，销售收入27502.65万元，缴税总额2209万元，净利潤2461.56万元。新兴的湖北振华化学股份有限公司得到了快速发展，公司各项技术经济指标到全国同行业前茅，黄石市化工医药煤炭行业龙头企业，黄石市纳税大户，银行信用等级AA级。

- 公司拥有一支优秀的干部职工队伍和雄厚的技术力量，具有较强的技术研发能力，与天津化工研究院共同承担和实施了无钙焙烧300吨/年小试和国家“九·五”重点科技攻关项目3000吨/年无钙焙烧新工艺中试项目，通过了科技部组织的专家现场考评、验收鉴定，并于2001年获国家科技部“九·五”科技攻关项目优秀成果奖，参与研发的“10Kt/α无钙焙烧生产红矾钠新工艺工业化技术开发”项目获中国石油和化学工业协会科技进步一等奖，成为首家拥有无钙焙烧清洁生产技术的铬盐企业. 其数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程已于2009年12月21日获根国家据环境保护部批准。

- 第一部分  投标须知

- 第一章  投标邀请函

****有限公司：

湖北振华化学股份有限公司位于湖北黄石西塞山区西塞工业区凉山村，氢氧化铝工程前期准备工作已基本就绪，根据项目的建设要求，现决定对该项目的氢氧化铝工程车间MNS低压配电控制柜组进行招标，邀请贵单位按照招标文件规定的内容参加投标。

一、招标编号：HBZH2013-DQ-07-1

二、招标设备名称：

氢氧化铝工程车间MNS低压配电控制柜组（见图纸）。

三、标书发出时间：

2013年 7月 22日。

四、标书发出地点：

湖北振华化学股份有限公司工程部。

五、开标时间：

2013年 7 月 30日上午 9：00  整（如有变动，另行通知）。

六、送交标书截止时间：

2013年   7月  28日上午 10：00  整前送达湖北振华化学股份有限公司工程部。

七、开标地点：

湖北振华化学股份有限公司工程部会议室。

八、技术澄清时间：

投标单位如有技术方面的问题请在2013年 7 月 27  日17︰00（北京时间）前采用传真或其它书面方式联系。

电话：0714--6406818 　传真：0714--6406382

E-mail:hbhswzk@126.com

招标人：湖北振华化学股份有限公司

开户银行：湖北振华化学股份有限公司

开户名称：兴业银行黄石支行

帐    号：418010100100000410

- 第二章  投标须知及前附表

- 一、前 附 表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：氢氧化铝工程 建设地点：湖北振华化学股份有限公司氢氧化铝工程工地 招标方式：邀请招标。 质量标准：执行国家现行相关标准、规范，质量合格。 合同形式：固定总价合同。 |
| 2 | 招标范围：____________________（详见第二部分） |
| 3 | 交货期：合同签订生效后 30 工作日。 |
| 4 | 资金来源：企业自筹。 |
| 5 | 投标有效期为开标后 60工作日。 |
| 6 | 发标时间：2013年 7 月 22 日。 发标地点：湖北振华化学股份有限公司工程部。 |
| 7 | 投标文件份数：正本一套，副本三套，另提供投标文件电子文档光盘一份。 |
| 8 | 投标文件提交至：湖北振华化学股份有限公司工程部 |
| 9 | 投标截止日期： 2013年 7 月 28 日上午 9：00 时整。 |
| 10 | 现场踏勘：投标人自行组织 |
| 11 | 开标时间： 2013年 7 月 30 日上午 9：00 时整。 开标地点：湖北振华化学股份有限公司工程部会议室 |
| 12 | 评标方法：综合评估法 |

二、总 则

1、综合说明

1.1 定义

1.1.1 “招标人”指依照《中华人民共和国招标投标法》提出本次招标项目，接受合同设备及相关服务的单位。

1.1.2 “投标人”指向招标人提交投标文件的制造商。

1.1.3 “中标人”指按本招标文件规定签订合同，提供合同设备及相关服务的投标人。

1.1.4 “货物”指中标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、辅件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

1.2 招标范围：氢氧化铝工程车间MNS低压配电控制柜组的采购。包括设备的本体和随机备品备件、易损件、专用工具的供应，运输符合包装的要求，运输至买方要求的工地现场，装卸费用由卖方承担；指导安装、调试、运行前的培训和其他有关技术服务直至设备达到正常运行，以及保修、售后服务等全部工作内容。

1.3 本项目按照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律法规通过招标来择优选定一家供货单位。

1.4 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、资金来源

招标人的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格设备款支付。

3、投标人资格及参与人员

3.1 凡是在中国境内注册取得营业执照，并符合本招标文件资质要求的制造厂、供应商均可单独或联合国内外厂商参加投标。

3.2 投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术和生产能力，并能按本招标文件的要求供货。

3.3 投标人应具有生产招标货物或类似货物的历史和业绩，如果是代理商则应提供制造厂家代理授权书。

3.4 若招标货物有生产许可证要求的，投标人必须取得该货物的生产许可证。

三、招标文件

4、招标文件的取得及处置

4.1 本工程采用邀请招标方式，投标人按邀请从湖北振华化学股份有限公司项目部获得招（议）标文件，无需支付标书费用。

4.2 招标文件应作保密处置，不得向他人泄露招标文件的任何内容。投标人之间不得相互串通，提高或压低报价。若出现上述情况，招标人有权取消此次招标活动。

5、招标文件的组成

5.1 招标文件包括投标须知、技术规格、商务要求、附件、格式。招标人在招标期间按本须知发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

5.2 投标人取得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后当日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6、勘察现场

6.1 投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责。

6.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4 不论投标人是否踏勘现场，均视为已踏勘。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在前附表第10项规定的时限内以书面形式（包括书面文字或传真）同时发E-mail向招标人提出，对招标文件无任何疑问也需书面向代理单位回复。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以答复，投标人应按前附表规定的时间、地点前去领取答疑记录。答疑记录作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，一并具有约束力。投标人应在24小时内以书面形式通知招标人确定已收到修改文件。

8.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪录、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（纪要）或修改文件为准。

8.4 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

四、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。

9.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件分商务文件、技术文件、资格文件三部分，至少应包括以下内容，为方便评标须按下列顺序编制：

第一部分   商务文件

（1）投标函

（2）唱标单

（3）报价汇总表

（4）设备分项报价明细表

（5）投标总价内的随机备品备件/易损件/专用工具明细表

（6）技术条款偏离表

（7）商务条款偏离表

（8）投标人廉洁保证书（统一格式 投标必需）

第二部分   技术文件

投标人须提交证明其提供设备和服务符合招标文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。

（1）产品组成系统说明

（2）产品主要技术数据和性能的详细描述

（3）产品制造、安装、验收标准。

（4）供货界面及详细的交货清单。

（5）投标方提出的合理化建议(如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)。

（6）资料交付。

（7）检验与监造

（8）安装与调试

（9）产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

第三部分   资格文件

（1）营业执照(复印件)

（2）法人代表授权书

（3）制造厂商资格声明

（4）生产许可证书

（5）质量管理体系认证

（6）环保管理体系认证

（7）设计资质证书

（8）投标产品鉴定证书

（9）投标产品获国优、部优等荣誉证书

（10）投标产品近三年主要供应业绩表

（11）近三年会计审计报告及财务报表

(12) 银行出具的资信证明

(13) 法律纠纷情况说明

10.2 投标人应使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。招标文件未提供格式的，由投标人自定格式，但须符合招标文件提出的要求。

10.3 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款、技术规格及要求、规定格式。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

11、投标报价说明

11.1 投标人必须按招标文件要求进行报价，但在任何情况下不限制招标人以任何条款签订合同的权利。投标人必须报出所有内容的报价和完成整个项目的总报价。

11.2 投标人应按招标文件所提供的报价表格式报价，所报单价、合计价和总价应为包含本次招标范围内的设备本体和随机备品备件、易损件、专用工具的供应；符合运输的包装，运输至工地现场，现场卸车；安装、调试、运行前的培训和工作现场培训以及其他相关技术服务；直至设备达到正常运行以及保修、售后服务等以及各种保险费用、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全部价格。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。如果所报总价不完整，只是部分报价，招标人有权拒绝对该投标文件进行评价。

11.3 投标人填写报价表时应注意下列要求：

备品备件、易损件和专用工具的费用；

指导安装调试、培训及其他附带服务的费用；

投标设备的进口部分完全由投标人负责；

国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的设备的国内投标，其设备的交货价包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料支付的全部关税、销售税和其他税费。

11.4 投标人在投标文件中必须按照技术要求和图纸的要求对供货范围内的所有设备及其组成部分、部件或元器件、标准附件、投标总价内包括的备品备件、易损件、专用工具等详列清单，说明其名称、品牌、规格型号、产地、厂家、单价、数量、合计价等。

11.5 如投标报价明细表中报价内容不足，投标人可在该表空余栏中填写。“投标书”、“唱标单”中的总价须与“报价汇总表”中的总价一致。“报价汇总表”的总价须包含了投标人对招标项目的全部报价。投标报价表内填写的单价、合价和总报价均应被视为满足招标文件中合同条款及技术要求内所述的所有有关条文的报价，所有货物或供货范围必须以技术要求、招标文件等为准，任何投标时估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。同本条款不一致的投标文件将被拒绝。

11.6 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。

11.7 投标人对于每一项产品和服务的报价只能报出一个价格。

11.8 投标货币

投标报价中的单价、合价和总报价全部采用人民币表示。

12、投标文件的份数和签署

12.1 投标人应编制投标文件“正本”一份，“副本”三份（另提供投标文件电子文档光盘版一份），并明确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”。当投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。当正本与唱标单有不一致之处，以唱标单为准。

12.2 投标文件正本与副本均应采用A4幅面的纸张打印，按顺序装订成册，标明目录和页码（图纸除外）。投标文件正本与副本均应由投标人法定代表人（或授权代表）在规定处签署并加盖法人单位公章或其授权委托人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书，法定代表人签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。

12.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。

五、投标文件的递交

13、投标文件的密封及标记

13.1 投标人应将投标文件的正本和副本密封在壹个包封内，并在包封密封骑缝处加盖投标人公章和法定代表人（或授权代表）印鉴或签字。

13.2 投标文件的封面应标明：

（1）招标人名称：

（2）项目名称、招标编号；

（3）投标人名称和地址；

（4）注明“开标时间以前不得开封”字样。

13.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

13.4 为方便唱标，投标人需另准备一份《唱标单》，单独密封在一个信封内，与投标文件同时递交。信封密封处应加盖法人单位公章和法定代表人（或授权代表）印鉴或签字，并在封面上注明“唱标单”、项目名称、招标编号、投标人名称、地址及“开标时间以前不得开封”字样。

14、投标截止期

14.1 投标人应按前附表第9项规定的投标截止日期和时间之前将投标文件递交至前附表第8项所述的单位和地址。

14.2 招标人可以以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.3 招标人在投标截止时间后不再接收投标文件。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

15.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条的规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

15.3 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为投标截止之日后30天（日历日）。

16.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被扣留投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条的规定仍然适用。

六、开标

17、开标

17.1 招标人将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议。

17.2  按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第18条规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

17.5 开标会议由招标人组织并主持。不邀请投标人参加

（1）由招标人查验各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格的规定。

（2）由工作人员对投标文件的密封情况进行查验并确认。

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读唱标单，包括投标人名称、投标报价、交货期、质量保证期和投标文件的其他主要内容。

17.6 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格标志密封的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

18、投标文件的初步审查

18.1 开标时，招标人将对投标文件进行初步审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标：

（1）无投标人法定代表人授权书；

（2）投标文件未按照本须知第13条的要求予以密封；

18.2 经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给评标委员会进行评审、比较。

七、评标

19、评标会议

19.1 招标人依法组织成立评标委员按照前附表第12项的规定对投标文件进行评审。评标委员会对确定中标人享有推荐权，并无义务向投标人进行任何有关评标的解释工作。

19.2 评标内容的保密

19.2.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

19.2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会或评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

19.3 评标组织

评标由“评标委员会”进行。评标委员会组成的办法如下：

评标委员会由招标人组织有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

20、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会可以个别地要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不允许超出投标文件的范围或更改投标报价及其他实质性内容。投标文件中如有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

20.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

20.2当单价与数量的乘积与合计价有不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合计价为准，并修改单价。

按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

20.3投标人的澄清、说明或补正应以书面形式进行，并由授权代表签字。

21、投标文件的初步评审

21.1 在详细评审之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

21.2 所谓实质上响应要求的投标文件，应该是与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无重大偏差。

所谓重大偏差是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种重大偏差，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。下列情况属于重大偏差：

（1）有两个或两个以上的投标报价；

（2）无成套设备组件清单报价；

（3）技术标准不符合技术规格书要求；

（4）供货方式不符合要求；

（5）供货期限不符合要求；

（6）投标文件中有招标人无法接受的条件；

（7）投标文件中有不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，视为没有实质性响应招标文件。被确定为“没有实质性响应招标文件”的投标人将不能被确定为中标人。

21.3 如果投标文件存在细微偏差，即在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项、微小的差异或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏、差异或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，则这些细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会将要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的考虑。

22、投标文件的详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会将采用综合评估法，对其投标文件作进一步评审、比较。

22.2 评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估与比较。

22.3 评标过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中的内容进行介绍和答辩，投标人应按要求进行。

22.4 评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

22.5 评标方法和标准

（1）本项目采用设备报价、设备的功能、性能及质量（流程设计、结构形式、控制方式等）、主要部件的选择、交货期、技术服务、投标设备的备品备件和售后服务措施、投标设备在使用期内预计的运营费和维护费、企业信誉及业绩、合理化建议及优惠条件等综合评估法，以报价合理、有同类型业绩、设备功能齐全、性能优良、质量可靠、保证交货期、技术服务和售后服务措施完善、投标设备在使用期内预计的运营费和维护费合理、社会信誉度好等为评标定标的标准来择优确定中标人。

（2）有同类业绩的投标人需提供合同复印件。

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

八、定标

23、定标

评标委员会根据综合评估情况，分别对各投标人排出名次，并编写评标报告，提交招标人。按照《中华人民共和国招标投标法》第40条的规定，招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人3天内确定中标人。

九、签订合同

24、合同授予标准

招标人将合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求和按本须知第23条评选出的投标人。

25、招标人在授予合同时更改数量和服务内容的权利

招标人保留在授予合同时增加或减少产品及服务数量的权利。

26、中标通知书

26.1 招标人确定中标人后将书面通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中给出招标人与中标人签订本合同的时间、地点。

26.2 在招标人与中标人签订合同后，及时将未中标的结果通知其他投标人并退还其投标文件，不解释未中标原因。

27、合同协议书的签署

27.1 中标人在收到中标通知书后，根据中标通知书的要求，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表签订合同。

27.2 如果中标人不按本须知第27.1条的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，同时招标人有权另选一家投标人为中标人。

27.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包、分包）给他人。

- 第二部分  技术规范

一、招标货物清单如下：按招标人提供的图纸生产制作

| 序号 | 柜子名称编号 | 柜子数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QLA1 | 1 | 柜子进线柜 |
| 2 | QLA2 | 1 | 补偿电容柜 |
| 3 | QLA3 | 1 | 变频柜 |
| 4 | QLA4 | 1 | 软启动柜 |
| 5 | QLA5 | 1 | 配电柜 |
| 6 | QLA6 | 1 | 配电柜 |
| 7 | QLA7 | 1 | 控制柜 |
| 8 | QLA8 | 1 | 控制柜 |
| 9 | QLA9 | 1 | 控制柜 |
| 10 | QLA10 | 1 | 控制柜 |
| 11 | QLA11 | 1 | 控制柜 |
| 12 | QLA12 | 1 | 控制柜 |
| 13 | QLA13 | 1 | 控制柜 |
| 14 | QLA14 | 1 | 控制柜 |
| 15 | 柜组母联桥 | 1 | 柜组连接电源 |
| 16 | ZGZ-01 | 1 | 老渣控制柜 |

- MNS抽屉柜柜内元器件要求如下：

- 1:QLA1的主智能断路器选用天水213电气有限公司产品；

- 2:所有软启动和变频器选用欧瑞的产品；

- 3:PDM保护器选用丹东华通测控有限公司的产品；

- 4:塑壳开关和接触器等选用正泰的产品；

- 5:电容选用湖北优能电气股份有限公司的产品光和作用。

- 第三部分  商务要求

一、交货地点：

湖北振华化学股份有限公司指定的交货地点。

二、交货期：

合同签订生效后  30 个工作日。

2.1价格：

（1）合同总价包含设备供应价、增值税和其他税费，含设计费、附件费、备件费、包装费、运费、特种设备监检费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费、风险费、第三方质检部门检测费、保险费及税费等为完成本招标项目的所有费用

（2）设备供应价包括进口元器件的进口关税等。

（3）交货期内，合同总价壹次包死，不受国家政策调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

2.2货款的支付：

双方协商。

三、运输包装与验收

3.1根据设备的特性，满足运输要求，直到合同指定的交货地点，并选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。

3.2包装应按国家标准或部颁（专业）标准规定执行，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏、丢失均由卖方承担。

3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，每件包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证。

3.4设备到货后，买方依据卖方提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等作出记录，卖方负责处理。如属运输部门造成的设备性能下降、破损、缺件等事故由卖方负责解决。

3.5验收依据

（1）经济合同

（2）国家有关的验收标准及规范

（3）设计部门的技术文件

（4）招投标文件

3.6设备到现场后未交付买方前，由卖方负责保管维护，费用由卖方承担。

四、质保期

4.1设备正常运行十二个月（或到施工现场十八个月）为质保期，质保期出现的质量问题由卖方负责。

4.2质保期内，若发现质量问题，卖方在接到通知后24小时（以电报或传真日期为准）到现场，凡属质量问题由卖方负责维修、更换或退货，费用由卖方负责；若因使用不当造成质量问题，卖方应积极配合解决，所需费用由买方自理。

4.3在质保期内，卖方提供技术服务、人员培训、设备调试等。

五、售后服务

5.1卖方以优惠的价格提供终身配件。

5.2附售后服务承诺书。

5.3完善的售后服务措施，良好的备品配件供应能力，高水平的技术维修人员以及高效率的工作作风。

六、合同生效及其他

6.1合同条款经买卖双方法人代表或委托代理人签字并加盖单位印章后，即行生效。

6.2合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《合同法》等有关规定办理。

6.3招标文件、投标文件、中标通知书均为合同组成部分。

- 第四部分  附件

附件1

投标函

湖北振华化学股份有限公司:

根据已收到的贵单位招标编号       的           项目的招标文件，      （姓名和职务）被正式授权代表            （投标人名称），在此提交下列文件正本一份和副本叁份。

通过本投标书，本签字人在此声明：

（1）根据招标人出具的《技术规格及要求》中的规定，本投标文件中供货及服务的总投标报价为唱标单中的报价。

（2）投标人按招标文件的规定履行合同责任。

（3）我们同意按招标文件的规定，本投标文件有效期为开标之日起60工作日。

（4）我们同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评标时可能要求与我们的投标文件有关的任何资料。

（5）我们认为你们有权决定中标者，认为最低价不一定中标。

（6）我们愿意遵守国家的有关规定和招标文件的收费标准。

（7）该投标文件在开标后的有效期内保持有效，不做任何修改和变动。

（8）有关这次投标的所有正式通讯应致：

投标人名称及公章：

授权代表签字：

地    址：

授权代表：

电话号码：                  传真号码：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

年   月   日

附件2

唱标单

项目名称：

招标编号:

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 投标价格（万元） |  | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 合计 |  |  |
| 总计价格（大写万元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标价格的含义同“投标货物数量价格表”中“投标价格”栏；“货物投标价格合计”应与“投标函”中第3项“投标货物的总投标价”一致；2、本表更详细的内容见“投标货物数量价格表”；3、本表栏数不够可自行补充。

投标单位全称：（盖章）

授权代表签字：

日  期：

附件3

报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                                        单位：万元

| 序 号 | 产品 名称 | 简要规格 | 单 位 | 数 量 | 投标产品 制造厂名 | 投标 价格 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  |  | 交货 日期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品 总价 | 产品 单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 服务及培训费 | 运费 | 安装费 | 调试费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部投标产品总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、项7＝项8×项4；2、项6＝项7＋项9＋项10＋项11＋项12 ＋项13+项14；3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：1)货物主要部件（包括附件）分项价目表、2)特殊工具清单及价目表、3)备品、备件清单及价目表、4)所需进口关键元器件、原材料清单及价目表；4、若某项费用（如安装调试费）不存在，该栏可以是“0”；5、如本表不够填写，可另行制表。

投标单位：（盖章）

授权代表：（签字）

日    期：

附件四

设备分项报价表

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

授权代表：（签字）

日    期：

附件5

随机备品备件/易损件/专用工具明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件6

技术条款偏差表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 招标要求参数 | 投标实际参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件7

商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件8

投标人廉洁保证书

为维护正常秩序，坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，杜绝腐败现象的发生，根据有关廉洁自律的要求，为参与本次投标，我们投标人做以下保证：

1、在投标活动中坚持公平竟争的原则。我们保证不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以有他人的合法利益；保证不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竟争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

2、保证不向招标人的工作人员赠送礼金、有价证券或物品，不为谋取中标擅自与招标人的工作人员进行私下商谈、宴请或者达成默契，不以任何理由邀请招标人的工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所。

3、保证不会以低于成本的报价竞标，也不会以其他单位名义投标或者以任何方式弄虚作假，骗取中标。

4、本保证书作为投标的必要内容，与投标人提供的其他投标文件共同具备法律效力。

如发现我们违反以上保证，愿意接受招标人给予我们取消本次投标资格或解除中标的处罚，如触犯刑律，我们将负法律责任。

投标单位（公单）：

法定代表人（签字）：

日    期：

附件9

法定代表人授权委托书

黄石振华化工有限公司：

兹委托      （全名和职务）代表               （投标人名称）参加贵单位编号    的                 （项目名称）的招标活动，并以此授权其全权代表我方处理本次投标的有关事宜。

本授权书有效期自      年   月   日至       年  月  日。

附：全权代表的情况：

姓名：

性别：

职务：

身份证号码：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日    期：

附件10

制造商资格声明

1名称及概况：

（1）制造厂名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

邮政编码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到 2009 年 12 月 31 日止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期负债：

    - 流动负债：

    - 净    值：

（6）法定代表人姓名：

2制造投标货物的设施及有关情况：

| 设备及仪器名称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- |

工厂名称地址：

年生产能力：

职员人数：

本制造厂生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

3本制造厂不生产，而需从其它制造厂购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂名称和地址 |
| --- | --- |

4本制造厂生产投标货物的经验：

5近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址

| 序号 | 工程名称 | 合同单位 | 设备型号 | 数量 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6近三年的营业额

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

7易损件供应商的名称和地址

| 易损件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- |

8开立基本帐户银行的名称和地址：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位（公章）：

全权代表（签字）：

电话：                传真：

日  期：